| Башkoртостан Республикаhы СИБАЙ KАЛАhЫ kала округы СОВЕТЫ 453830, Сибай, Ленин урамы, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-57, 5-28-67 |  | СОВЕТ городского округа ГОРОД СИБАЙ Республики Башкортостан 453830, г. Сибай, ул. Ленина, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-57, 5-28-67 |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

Об обеспечении жителей городского округа город Сибай качественной питьевой водой в соответствии с нормативными требованиями

.

Заслушав информацию директора ООО «Водосбыт» Шагеева Г.Б., Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

Информацию об обеспечении жителей городского округа город Сибай качественной питьевой водой в соответствии с нормативными требованиями  принять к сведению (прилагается).

Председатель Совета                                                                   Н.А. Тажитдинов

г.Сибай

«____»______2009г.

№__

Приложение

к решению Совета городского округа

город Сибай Республики Башкортостан

от «____» ________ 2009г. № __

Информация

об обеспечении жителей городского округа  город Сибай качественной питьевой водой в соответствии с нормативными требованиями

Источником водоснабжения  г.Сибай  являются  подземные  воды  рек   Б.Кизил  и Карагайла. Кизильский водозабор расположен  в Челябинской области Кизильского района.  Водозаборные сооружения  состоят из 8 скважин  глубиной  от 65  до 100  метров. В настоящее  время  эксплуатируется  7 скважин, общий дебит  которых составляет 1370 м3/час. Насосами 1 подъема вода  подается  в два сборных железобетонных резервуара емкостью  по 300 м3 каждый.  Насосная станция  2 подъема  находится  в заглубленном помещении,  оборудована  четырьмя  центробежными насосами марки 3В-200х4.

Насосами 2 подъема  вода  по четырем  ниткам  водоводов  2ф 400мм  и 2ф500  мм подается   через бактерицидные установки  типа ОВ-150 в два  железобетонных  резервуара  емкостью  по  2000 м3 каждый, расположенных  на территории  насосной станции 3 подъема. Насосами  3 подъема питьевая вода по четырем  ниткам  водоводов подается в город.

Карагайлинский водозабор  расположен в  пос. Ст. Сибай  на расстоянии 7 км от города.  Водозабор состоит  из двух  скважин,  смонтированных в павильонах, имеется  зона санитарной  охраны. Вода  обрабатывается в  бактерицидных установках  ОВ-50 и подается  в сети пос. Ст. Сибай,  пос. Золото и частично  в город. Общая  протяженность  водопроводных сетей  172,718  км, трубы стальные  и чугунные, полиэтиленовые, чугунные ВЧШГ.

Водозаборы «Давлетовский ключ» и в пос.Туяляс находятся на обслуживании у нашего предприятия, юридические документы по передаче этих объектов не оформлялись, они не зарегистрированы в КУС. Тем не менее наше предприятие обслуживает данные объекты, производит ремонтные работы, согласно утверждённому  графику осуществляем контроль  за качеством питьевой воды.

Качество питьевой воды соответствует нормативным требованиям ГОСТов и СанПиНа.

Контроль над качеством отбираемых вод осуществляется  химико-бактериологической лабораторией контроля качества питьевой воды и сточной жидкости  ООО «Водосбыт» и баклабораторией Сибайского межрайонного филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республике Башкортостан». Химико-бактериологическая  лаборатория  контроля качества питьевой воды и сточной жидкости  ООО «Водосбыт»  прошла очередную оценку состояния измерений в лаборатории в апреле 2007 г. и имеет Свидетельство №ЦСМ РБ.ОАИЛ 01653 от 24 мая 2007 г. В настоящее время лаборатория готовится к аккредитации.

Химико-бактериологическая лаборатория контроля качества питьевой воды и сточной жидкости аттестована на следующие ингредиенты: ион-аммония, нитриты, нитраты, сульфаты, железо общее, хлориды, окисляемость, гидрокарбонаты, жесткость, сухой остаток, кальций, магний, водородный показатель, остаточный активный хлор, вкус, запах, цветность, мутность. И по микробиологическим показателям: общее микробное число, общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии.

Кроме того отправляются пробы питьевой воды на аналитический контроль в  Республиканский аналитический центр контроля качества воды ГУП «Башкоммунводоканал» на следующие ингредиенты:  натрий, литий, медь, хром, марганец, цинк, барий, бериллий, свинец, ртуть, бром, кремний, бенз(а)пирен, хлороформ, четырёххлористый углерод и пестициды(2,4 диаминная соль, кинмикс, луварам, ферракс).

В лаборатории Сибайского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РБ» ежеквартально проводится аналитический контроль качества питьевой воды по следующим ингредиентам: нефтепродукты, фенолы, ПАВы, формальдегид.

Производственная лаборатория ООО «Водосбыт» работает согласно «Положения о лаборатории», согласованной с ФГУ ЦСН и СРБ. Разработана и согласована с Роспотребнадзором РБ «Рабочая программа производственного контроля за качеством централизованной системы питьевого водоснабжения г.Сибай». На основании рабочей программы составлены графики лабораторного контроля. Которые согласованы с Роспотребнадзором. Согласно этих графиков происходит отбор проб для контроля качества питьевой воды всех водозаборов, а также сточной жидкости. Составлены графики государственных поверок средств измерений, согласно которым производится поверка приборов, средств измерений, применяемых в лаборатории.

Из водоразборных скважин Кизильского и Карагайлинского водозабора пробы на химический анализ отбираются один раз в квартал, на баканализ-один раз в месяц. Из РЧВ Ш подъема перед распределительной сетью и из водоразборных колонок пробы на баканализ и органолептику отбираются три раза в неделю.

Из скважин в 2009 году было отобрано 98 проб на бактериологический анализ, 98 проб на органолептику и 50 проб на полный химанализ. Из резервуаров чистой воды Кизильского водозабора отобрано 123 пробы на баканализ 123 пробы на органолептику, 11 проб на химанализ. Из распределительной сети (водоразборные колонки) в 2009 году отобрано 955 проб на баканализ, 955 на органолептику, 2 пробы на химанализ, из них 35 проб не соответствовали требованиям СанПиН по бактериологическому анализу.

Изучив анализы отобранных проб питьевой воды можно сказать, что отклонения наблюдались лишь в паводковый период, своевременно скважины были прохлорированы, качество питьевой воды доведено до требований СанПиН. В случае отклонений проб и не соответствия их требованиям СанПиН по бактериологическому анализу , водоразборные колонки были своевременно промыты и прохлорированы, показатели доведены до нормы.

Лаборатория проводит аналитический контроль:

-за качеством поступающих стоков на ОСК

-за технологическим процессом очистки

-за качеством очищенных стоков послеОСК сбрасываемых в р.Карагайлы

-за качеством р.Карагайлы выше сброса 500 м и ниже сброса очищенных стоков после ОСК 500 м

Аналитический контроль проводится согласно графика лабораторного контроля утверждённого главным инженером предприятия и согласованного со всеми службами контроля: Белорецким отделом Управления государственного аналитического контроля Госкомэкологии, Роспотребнадзором.

Мощность очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой о доочисткой на песчаных фильтрах составляет 20,5 тыс.м3/сут

На выходе после ОСК очищенная сточная жидкость:

-ежедневно определяется температура, растворенный кислород, рH, прозрачность, цвет, запах, 4 раза остаточный хлор.

-два раза в неделю определяются -взвешенные вещества

-один раз в неделю проводится бактериологический контроль

-один раз в декаду отбирается средне-суточная проба и проводится аналитический контроль на следующие ингредиенты: рH, запах, цвет, прозрачность, взвешенные вещества, фосфаты, нитраты, нитриты, ион аммония, ХПК, БПК5, хлориды, сульфаты, железо, общ.сухой остаток, прокаленный остаток, БПК20.

Лабораторией также выполняются согласно графика лабораторного контроля анализы по всей технологической цепочке: после песколовок, после первичных отстойников, по аэротенкам, после вторичных отстойников, после фильтров.

Один раз в квартал пробы на входе ОСК, на выходе после ОСК, р.Карагалы до спуска 500 м и р.Карагайлы после выпуска ОСК 500 м для определения тяжелых металлов (цинк, медь, никель, кадмий, марганец, алюминий, свинец, кобальт, хром), ПАВ, нефтепродуктов. Данные анализы выполняются в лаборатории Сибайского филиала ФГУЗ «ЦГЭ» в РБ г.Сибай

Директор:                                       Г.Б.Шагеев